| № | Пункты предписания | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Не выполнено | Требуется финансирования, стоимость испытаний эвакуационной железобетонной и вертикальной пожарной лестницы в количестве 13 шт. на сумму 69409,10 руб. |
| 2 | допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, педагогические работники) | Выполнено |  |
| 3 | система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | Выполнено | Выделено финансирование. Заключен договор от 26.07.2023 г. № 452/139 со сроком исполнения установки в течении 45 календарных дней. |
| 4 | не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Выполнено |  |
| 5 | для помещений складского назначения (помещение № 13 согласно поэтажного плана 1 -го этажа здания; помещения №№ 17, 47 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04,2008 с инвентарным номером 682690) не определена и не обозначена на входных дверях помещений с наружной стороны категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12,13130 | Не выполнено | Требуется финансирование на установку противопожарных дверей в количестве 2- х штук в складских помещениях на сумму 54000,00 руб. |
| 6 | ширина эвакуационного выхода 'из групповой ячейки (помещение № 5, 15, 23, 33, 46, 57 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м | Не выполнено | В связи с тем что здание было построено по старым нормам ПБ для устранения нарушений, требуется провести оценку пожарного риска эвакуационных выходов из групповых ячеек, оценка проводится специализированными компаниями, сумма оказания услуг 105300,00 руб. Требуется финансирование |
| 7 | ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 11, 20, 33, 45, 79, 86 согласно поэтажного плана 1 -го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м | Не выполнено |  |
| 8 | двери эвакуационного выхода (помещение № 11, 45, 79, 86 согласно поэтажного плана 1 -го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) открываются не по направлению выхода из здания | Не выполнено | Обращались с просьбой в ДО в составлении сметной документации по замене эвакуационных выходов из здания в количестве 9 шт. и выделить финансирование |
| 9 | эвакуационное освещение не находиться в круглосуточном режиме работы, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения | Не выполнено | Обращались с просьбой в ДО оказать содействие в составлении проектно-сметной документации по восстановлению аварийного освещении. |
| 10 | светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской | Выполнено |  |